导轨式单相预付费复费率

电能表

使用手册

（2021.09  Ver 1.1）

目  录

一、概述	1

二、主要功能	1

三、技术参数	1

四、产品规格	2

五、安装与接线	2

5.1 外形尺寸	2

5.2 安装图	2

5.3 接线图	3

六、使用及操作	3

6.1 插卡方法	3

6.2 用户购电	3

6.3 电能计量	3

6.4 金额报警	3

6.5 拉闸与合闸	3

6.6 显示	4

七、电能脉冲输出	5

八、通讯协议数据标识（表格摘自DL/T 645-2007标准）	6

表A.1 电能量数据标识编码表	6

表A.2电能量数据标识编码表	7

表A.3变量数据标识编码表	7

表A.4参变量数据标识编码表	8

# 一、概述

导轨式单相预付费复费率电能表主要用于频率在45~65Hz范围内的单相网络的电能管理领域。可测量电网中的电量信息，通过加密的IC卡或485通讯与上位机进行数据交互。仪表内置大功率继电器可实现本地跳闸、合闸操作，从而实现预付费功能；表内配备精确的时钟源，配合完善的时间切换机制实现分时计费功能。用户可根据现场实际情况设置电能表内部参数，使用方便、操作简单、精确度高；广泛用于各类住宅、智能建筑、集贸商场及集体宿舍、学校等领域。

电能表为直接输入型电能表，最大输入电流100A。

产品符合GB/T17215、GB/T17883相关标准,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电表。

# 二、主要功能

| 名称 | 说明 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 参数测量 | U、I、P、S、PF、F等 | 标配 |
| 电能计量 | 单相电能计量 |  |
| 控制 | IC卡或远程充值，先交费后用电，内置继电器实现本地分合闸 |  |
| 显示 | 7位段码LCD分页轮显 |  |
| 时区数 | 2个 |  |
| 时段数 | 8个 |  |
| 时段表数 | 8个 |  |
| 费率数 | 4个 |  |
| 通信 | RS485接口，DL/T645-2007协议 | 选配 |

# 三、技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电能精度等级 | 1.0级 |
| 电能计量范围 | 0~999999.9KWh |
| 额定电压 | AC 110V，AC 220V |
| 电流规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A、30(100)A |
| 工作电压 | 正常：0.9~1.1Un 极限：0.7~1.2Un |
| 参比频率 | 45~65Hz |
| 启动电流 | 0.004Ib |
| 功耗 | ≤5VA |
| 脉冲输出 | 脉冲宽度：80±20ms 光耦隔离输出 |
| 数字通讯 | RS485接口，DL/T645-2007协议， 波特率2400bps，偶校验 |
| 温度范围 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95% 无凝露 |
| 外形尺寸（mm） | 76×94×84 |

# 四、产品规格

| 产品系列 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导轨式单相预付费复费率电能表 | 1.0级 | AC 110V AC 220V *380V电表暂不支持订做 | 1.5（6） | 6400imp/kwh |
|  |  |  | 5（20）A | 3200imp/kwh |
|  |  |  | 10(40)A | 1600imp/kwh |
|  |  |  | 20(80)A | 800imp/kwh |
|  |  |  | 30(100)A | 800imp/kwh |

# 五、安装与接线

## 5.1 外形尺寸

## 5.2 安装图

采用35mm标准导轨安装方式，如下图：

## 5.3 接线图

注意：接线时务必拧紧螺丝，避免因接触不良导致仪表不正常工作。

# 六、使用及操作

借助与电能表配套的IC售电管理系统，通过IC卡或远程通讯实现一表一档案的用电管理功能。

## 6.1 插卡方法

将与电能表对应的IC卡插入电能表卡槽，注意保证方向正确（有金属的一面朝上），当电能表显示读卡成功后，将IC卡拔出。

## 6.2 用户购电

用户购电有两种方法：IC卡购电和远程购电。

IC卡购电：用户通过IC卡从售电管理部门购电，将购电成功的IC卡插入电能表，则将所购金额存入电能表中，同时“IC售电管理系统”存储用户数据。

远程购电：用户通过售电管理部门购电，售电部门使用“IC售电管理系统”通过RS485总线将用户购电金额写入电能表中，同时“IC售电管理系统”存储用户数据。

若所购金额与表内剩余金额之和大于囤积金额，电能表则拒绝保存IC卡内的购电金额，此时只能等表内剩余金额与本次购电金额之和小于囤积金额时再将IC卡插入电能表才能购电成功。（囤积金额：指仪表内可存储的最大剩余金额数，可通过IC卡售电管理系统在1~9999元内任意设置）

若电能表出现过零金额时，电能表保存购电金额时将自动减去过零金额数。（过零金额：指表内剩余金额为0后，用户使用的金额。一般由仪表损坏引起，此功能可有效防止窃电行为）

## 6.3 电能计量

用户用电时，电能表累积用户总用电量，并递减剩余金额。

## 6.4 金额报警

电能表具有两级金额报警功能。

一级报警金额为要求用户购电的第一次提醒，当电能表中的剩余金额小于一级报警金额(可在IC卡售电管理系统中设定)时	，电能表的“一级报警”灯亮，以提示用户剩余金额不足，需要购电。

二级报警金额为要求用户购电的第二次提醒，当电能表中的剩余金额小于二级报警金额(可在IC卡售电管理系统中设定)时	，电能表的“二级报警”灯亮，同时拉闸断电以提示用户尽快购电（也可设置为不拉闸）。此时可通过插入售电卡或上位机发送合闸指令实现再次用电。

## 6.5 拉闸与合闸

当用户剩余金额为0元时，电能表自动跳闸断电，只有用户购电后才能合闸恢复用电。

## 6.6 显示

正常情况下，电能表循环显示6.6.2的信息。

插入IC卡，若读卡失败，会显示错误代码，并停留在此界面。

错误代号及含义如下：

| 错误代号 | 含义 | 错误代号 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Err01 | 购电次数错误 | Err06 | 数据读写错误 |
| Err02 | 表号错误 | Err07 | 数据校验错误 |
| Err03 | 开户卡插入已开户电表 | Err08 | 用户卡类型错误 |
| Err04 | 购电卡插入未开户电表 | Err09 | 卡密码错误 |
| Err05 | 剩余电量超过囤积 | Err10 | 未返回通讯成功标志 |

6.6.1按键翻页

正常显示模式下，按下按键进行翻页显示，显示页面如下；28秒内无按键按下则返回显示剩余金额。

| 序号 | 显示内容定义 | 序号 | 显示内容定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正相有功总电量 | 20 | 反相无功谷电量 |
| 2 | 正相有功尖电量 | 21 | A相电压 |
| 3 | 正相有功峰电量 | 22 | A相电流 |
| 4 | 正相有功平电量 | 23 | A相有功功率 |
| 5 | 正相有功谷电量 | 24 | A相无功功率 |
| 6 | 反相有功总电量 | 25 | A相功率因数 |
| 7 | 反相有功尖电量 | 26 | 频率 |
| 8 | 反相有功峰电量 | 27 | 表号高6位 |
| 9 | 反相有功平电量 | 28 | 表号低6位 |
| 10 | 反相有功谷电量 | 29 | 电压倍率 |
| 11 | 正相无功总电量 | 30 | 电流倍率 |
| 12 | 正相无功尖电量 | 31 | 时间 |
| 13 | 正相无功峰电量 | 32 | 日期 |
| 14 | 正相无功平电量 | 33 | 尖时段电价 |
| 15 | 正相无功谷电量 | 34 | 峰时段电价 |
| 16 | 反相无功总电量 | 35 | 平时段电价 |
| 17 | 反相无功尖电量 | 36 | 谷时段电价 |
| 18 | 反相无功峰电量 | 37 | 剩余金额 |
| 19 | 反相无功平电量 | 38 | 总用金额 |

6.6.2 循环显示

| （1）剩余金额 | （2）总用金额 |
| --- | --- |
| （3）表号高6位 | （4）表号低6位 |
| （5）尖时段电价 | （6）峰时段电价 |
| （7）平时段电价 | （8）谷时段电价 |
| （9）电压倍率 | （10）电流倍率 |
| （11）日期 | （12）时间 |

# 七、电能脉冲输出

电能表提供1路有功电能脉冲输出功能。集电极开路的光耦继电器的电能脉冲实现有功电能远传，可采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式（国家计量规程：标准表的脉冲误差比较方法）

电能脉冲输出图

（1）电气特性：电路原理图如上图所示，外接电源应在DC+5V到DC+48V范围内。

（2）脉冲常数：其意义为电能表累计1kWh时输出脉冲的个数。

（3）应用举例：PLC终端使用脉冲计数装置，假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个，则该时间段内仪表电能累积为N/脉冲常数（kWh）。

# 八、通讯协议数据标识（表格摘自DL/T 645-2007标准）

电能表提供串行异步半工RS485通讯接口，采用DL/T645-2007协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条485总线上可以同时连接多达32个设备，电能表的通信地址为12位数字和表号相同，出厂之后不可更改。通讯连接应使用带有铜网的的屏蔽双绞线，线径不小于0.5平方毫米。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用手拉手的连接方式。

遵循标准的DL/T645-2007通讯协议，具体请参照相关标准，此处不再赘述。

## 表A.1 电能量数据标识编码表

| 数据标识 | 数据格式 | 数据 长度 （字节） | 单位 | 功能 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 00 | 00 | 00 01 … 04 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | (当前)组合有功总电能 (当前)组合有功费率1电能 … (当前)组合有功费率4电能 (当前)组合有功电能数据块 |
| 00 | 01 | 00 01 … 04 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功费率1电能 … (当前)正向有功费率4电能 (当前)正向有功电能数据块 |
| 00 | 02 | 00 01 … 04 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功费率1电能 … (当前)反向有功费率4电能 (当前)反向有功电能数据块 |

## 表A.2电能量数据标识编码表

| 数据标识 | 数据格式 | 数据 长度 （字节） | 单位 | 功能 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 00 | 90 | 02 | 00 01 | XXXXXX.XX XXXXXX.XX | 4 | 元 | * |  | （当前）剩余金额 （当前）透支金额 |

## 表A.3变量数据标识编码表

| 数据标识 | 数据格式 | 数据长度 （字节） | 单位 | 功能 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 02 | 01 | 01 | 00 | XXX.X | 2 | V | * |  | A相电压 |
| 02 | 02 | 01 | 00 | XXX.XXX | 3 | A | * |  | A相电流 |
| 02 | 03 | 00 01 | 00 | XX.XXXX | 3 | kW | * |  | 瞬时总有功功率 瞬时A相有功功率 |
| 02 | 04 | 00 01 | 00 | XX.XXXX | 3 | kvar | * |  | 瞬时总无功功率 瞬时A相无功功率 |
| 02 | 05 | 00 01 | 00 | XX.XXXX | 3 | kVA | * |  | 瞬时总视在功率 瞬时A相视在功率 |
| 02 | 06 | 00 01 | 00 | X.XXX | 2 |  | * |  | 总功率因数 A相功率因数 |
| 02 | 80 | 00 | 02 | XX.XX | 2 | Hz | * |  | 电网频率 |
| 注1: 瞬时功率及当前需量最高位表示方向，0正，1负。取值范围：0.0000～79.9999。 注2: 电流最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～799.999。功率因数最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～1.000。 |

## 表A.4参变量数据标识编码表

| 数据标识 | 数据格式 | 数据 长度 （字节） | 单位 | 功能 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 04 | 00 | 01 | 01 02 05 06 07 | YYMMDDWW hhmmss XXXX YYMMDDhhmm YYMMDDhhmm | 4 3 2 5 5 | 年月日星期 时分秒 毫秒 年月日时分 年月日时分 | * * * * * | * * * * | 日期及星期(其中0代表星期天) 时间 校表脉冲宽度 两套时区表切换时间 两套日时段表切换时间 |
| 04 | 00 | 02 | 01 02 03 04 | NN NN NN NN | 1 1 1 1 | 个 个 个 个 | * * * * | * * * * | 年时区数2 日时段表数8 日时段数(每日切换数)8 费率数4 |
| 04 | 00 | 03 | 01 02 03 04 05 | NN NN NN NN NN | 1 1 1 1 1 | 个 秒 位 位 个 | * * * * * | * * * * * | 自动循环显示屏数 每屏显示时间 显示电能小数位数 显示功率小数位数 按键循环显示屏数 |
| 04 | 00 | 04 | 01 02 04 05 06 07 09 0D | NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX…XX | 6 6 6 6 6 4 3 16 | imp/kWh | * * * * * * * * | * * | 通信地址 表号 额定电压(ASCII码) 额定电流/基本电流(ASCII码) 最大电流(ASCII码) 有功准确度等级(ASCII码) 电表有功常数 协议版本号(ASCII码) |
| 04 | 00 | 0C | 01 … 0A | NNNNNNNN … NNNNNNNN | 4 … 4 |  |  | * … * | 0级密码 … 9级密码 |
| 04 | 01 | 00 | 00 | MMDDNN … MMDDNN | 3 … 3 |  | * … * | * … * | 第一套时区表数据： 第1时区起始日期及日时段表号 … 第8时区起始日期及日时段表号 |
| 04 | 01 | 00 | 01 | hhmmNN … hhmmNN | 3 … 3 |  | * … * | * … * | 第一套第1日时段表数据： 第1时段起始时间及费率号 … 第8时段起始时间及费率号 |
| 04 | 01 | 00 | 02 … 08 |  |  |  | * … * | * … * | 第一套第2日时段表数据 … 第一套第8日时段表数据 |
| 04 | 02 | 00 | 00 | MMDDNN … MMDDNN | 3 … 3 |  | * … * | * … * | 第二套时区表数据： 第1时区起始日期及日时段表号 … 第8时区起始日期及日时段表号 |
| 04 | 02 | 00 | 01 | hhmmNN … hhmmNN | 3 … 3 |  | * … * | * … * | 第二套第1日时段表数据： 第1时段起始时间及费率号 … 第8时段起始时间及费率号 |
| 04 | 02 | 00 | 02 … 08 |  |  |  | * … * | * … * | 第二套第2日时段表数据 … 第二套第8日时段表数据 |
| 注1: 日时段表号和费率号的起始值为1。 注2: 时区表数据不足设置时区数补最后一个时区数据，日时段表数据不足设置日时段数补最后一个日时段数据，公共节假日数据不足设置公共节假日数补最后一个公共节假日数据。 注3: 以ASCII传输的数据项，不足字节后补NUL。 注4: 每月结算日数值如果为9999代表未设置此结算日。 |