导轨式单相预付费电能表

使用手册

（2021.09  Ver 1.1）

目 录

一、概述	1

二、主要功能	1

三、技术参数	1

四、安装与接线	2

4.1 外形尺寸	2

4.2 安装图	2

4.3 接线图	3

五、使用及操作	3

5.1 插卡方法	3

5.2 用户购电	3

5.3 电能计量	4

5.4 电量报警	4

5.5 拉闸与合闸	4

5.6 显示	4

六、恶性负载控制	6

七、过负荷控制	7

八、电能脉冲输出	7

九、数字通讯	7

MODBUS-RTU通讯地址信息表	8

# 一、概述

导轨式单相预付费电能表主要用于频率在45~65Hz范围内的单相网络的电能管理领域。可测量电网中的电量信息，通过加密的IC卡或485通讯与上位机进行数据交互。仪表内置大功率继电器（100A）可实现本地分、合闸操作，从而实现预付费功能；用户可根据现场实际情况设置电能表内部参数，使用方便、操作简单、精确度高；广泛用于各类住宅、智能建筑、集贸商场及集体宿舍、学校等领域。

导轨式单相预付费电能表为直接输入型电能表，最大输入电流100A。

产品符合GB/T17215、GB/T17883相关标准,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电表。

# 二、主要功能

| 名称 | 说明 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 参数测量 | U、I、P、Q、S、PF、F等 | 标配 |
| 电能计量 | 单相电能计量 |  |
| 费控 | IC卡或远程费控，先交费后用电，内置继电器实现本地分合闸 |  |
| 过负荷保护 | 实时检测功率值，如果大于门限值自动跳闸，排除故障点并插入售电卡后恢复供电 |  |
| 显示 | 7位段码LCD分页轮显 |  |
| 通信 | RS485接口，Modbus-RTU协议 | 标配 |
| 恶性负载控制 | 检测瞬间阶跃功率，如果大于设定值自动跳闸，移除恶性负载并插入继电器合闸卡或发送合闸指令后恢复供电 | 选配 |

# 三、技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电能精度等级 | 1.0级 |
| 电能计量范围 | 0~999999.9KWh |
| 额定电压 | AC 110V，AC 220V |
| 电流规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A、 |
| 工作电压 | 正常：0.9~1.1Un 极限：0.7~1.2Un |

| 参比频率 | 45~65Hz |
| --- | --- |
| 启动电流 | 0.004Ib |
| 功耗 | ≤5VA |
| 脉冲输出 | 脉冲宽度：80±20ms 光耦隔离输出 |
| 数字通讯 | RS485接口，Modbus-RTU协议 波特率9600bps，无校验 |
| 温度范围 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95% 无凝露 |
| 外形尺寸（mm） | 76×94×84 |

产品规格

| 产品系列 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导轨式单相预付费电能表 | 1.0级 | AC 110V AC 220V *380V电表暂不支持订做 | 1.5（6）A | 6400imp/kwh |
|  |  |  | 5（20）A | 3200imp/kwh |
|  |  |  | 10(40)A | 1600imp/kwh |
|  |  |  | 20(80)A | 800imp/kwh |

# 四、安装与接线

## 4.1 外形尺寸

## 4.2 安装图

采用35mm标准导轨安装方式，如下图：

## 4.3 接线图

注意：接线时务必拧紧螺丝，避免因接触不良导致仪表不正常工作。

# 五、使用及操作

借助与电能表配套的IC售电管理系统，通过IC卡或远程通讯实现一表一档案的用电管理功能。

## 5.1 插卡方法

将与电能表对应的IC卡插入电能表卡槽，注意保证方向正确（有金属的一面朝上），当电能表显示读卡成功后，将IC卡拔出。

## 5.2 用户购电

用户购电有两种方法：IC卡购电和远程购电。

IC卡购电：用户通过IC卡从售电管理部门购电，将购电成功的IC卡插入电能表，则将所购电量存入电能表中，同时“IC售电管理系统”存储用户数据。

远程购电：用户通过售电管理部门购电，售电部门使用“IC售电管理系统”通过RS485总线将用户购电数据写入电能表中，同时“IC售电管理系统”存储用户数据。

若所购电量与表内剩余电量之和大于囤积电量，电能表则拒绝保存IC卡内的购电量，此时只能等表内剩余电量与本次购电量之和小于囤积电量时再将IC卡插入电能表才能购电成功。（囤积电量：指仪表内可存储的最大剩余电量数，可通过IC卡售电管理系统在1~9999KWh内任意设置）

若电能表出现过零电量时，电能表保存购电量时将自动减去过零电量数。（过零电量：指表内剩余电量为0后，用户使用的电量。一般由仪表损坏引起，此功能可有效防止窃电行为）

## 5.3 电能计量

用户用电时，电能表累积用户总用电量，并递减剩余电量。

## 5.4 电量报警

电能表具有两级电量报警功能。

一级报警电量为要求用户购电的第一次提醒，当电能表中的剩余电量小于一级报警电量(可在IC卡售电管理系统中设定)时	，电能表的“一级报警”灯亮，以提示用户剩余电量不足，需要购电。

二级报警电量为要求用户购电的第二次提醒，当电能表中的剩余电量小于二级报警电量(可在IC卡售电管理系统中设定)时	，电能表的“二级报警”灯亮，同时拉闸断电以提示用户尽快购电。此时可通过插入售电卡或上位机发送合闸指令实现再次用电。

## 5.5 拉闸与合闸

当用户剩余电量为0KWh时，电能表自动跳闸断电，只有用户购电后才能合闸恢复用电。

## 5.6 显示

正常情况下，电能表固定显示剩余电量。另有插卡显示和按键翻页两种显示模式。当电能表插入IC卡时，按键翻页无效。

5.6.1 插卡显示

插入IC卡，显示如下；若读卡成功后未拔卡，电能表自动轮显3-8项。

| （1）读卡中 | （2）读卡成功/失败 |
| --- | --- |
| （3）剩余电量 | （4）总电量 |
| （5）表号高位 | （6）表号低位 |
| （7）一级报警电量 | （8）二级报警电量 |

若插卡错误，电能表显示读卡失败，错误代号及含义如下：

| 错误代号 | 含义 |
| --- | --- |
| Err01 | 购电次数错误 |
| Err02 | 表号错误 |
| Err03 | 开户卡插入已开户电表 |
| Err04 | 购电卡插入未开户电表 |
| Err05 | 剩余电量超过囤积 |
| Err06 | 数据读写错误 |
| Err07 | 数据校验错误 |
| Err08 | 用户卡类型错误 |
| Err09 | 卡密码错误 |
| Err10 | 未返回通讯成功标志 |

5.6.2按键翻页

正常显示模式下，按下按键进行翻页显示，显示页面如下；5秒内无按键按下则退回显示剩余电量。

| （1）总用电量 | （2）电压 |
| --- | --- |
| （3）电流 | （4）功率 |
| （5）功率因数 | （6）频率 |
| （7）时间 | （8）日期 |
| （9）表常数 | （10）表号高位 |
| （11）表号低位 | （12）通讯地址 |
| （13）通讯波特率 | （14）通讯数据格式 |

# 六、恶性负载控制

电能表采用DSP数字信号处理器对用电器的类型进行识别，若属于常规负载（电脑、日光灯、电扇等）则正常供电。若属于大功率阻性负载（电磁炉、热得快、电水壶等），将自动切断电源。移除恶性负载并插入继电器卡（或发送合闸指令）后回复供电。

功能特性：

●可通过“IC卡售电管理系统”灵活设置恶性负载门限值，人性化管理。

●完全自动化管理，无需对违规用电“检查、没收、处罚”，从而避免管理冲突。

●自动避免违规用电，保障用户的生命和财产安全。

●节省电费，自动限制热得快、电磁炉、电水壶等恶性大功率负载。

*可在“IC卡售电管理系统”中将门限值设置为0以屏蔽此功能，允许用户使用恶性负载。

# 七、过负荷控制

电能表对电流、电压等参数实时分析测量，当检测到回路负荷超出设定值时，自动拉闸断电。可通过移除大功率负载或排除故障，并将合闸卡插入电能表或发送合闸指令实现再次送电。从而降低线路老化程度及减少因线路短路、负载故障、违规操作等原因造成的安全隐患，保障用户用电安全。（过负荷门限可通过“IC售电管理系统”设定）

*可在“IC卡售电管理系统”中将门限值设置为0以屏蔽此功能，不控制用户负荷功率。

# 八、电能脉冲输出

电能表提供1路有功电能脉冲输出功能。集电极开路的光耦继电器的电能脉冲实现有功电能远传，可采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式（国家计量规程：标准表的脉冲误差比较方法）

电能脉冲输出图

（1）电气特性：电路原理图如上图所示，外接电源应在DC+5V到DC+48V范围内。

（2）脉冲常数：其意义为电能表累计1kWh时输出脉冲的个数。

（3）应用举例：PLC终端使用脉冲计数装置，假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个，则该时间段内仪表电能累积为N/脉冲常数（kWh）。

# 九、数字通讯

电能表提供串行异步半工RS485通讯接口，采用MODBUS-RTU协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条485总线上可以同时连接多达32个设备，,每个电能表均可以设定其通讯地址（Address NO.），通讯连接应使用带有铜网的的屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用T型网络的连接方式。

遵循标准的MODBUS/RTU通讯协议，具体请参照相关标准，此处不再赘述。

## MODBUS-RTU通讯地址信息表

| 地址 | 数据内容 | 数据格式 | 数据长度（word） | 单位 | 读/写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00~0x45 | 保留，请勿操作 | / | / | / | / | / |
| 0x46 | 电压 | Int | 1 | 0.1V | R | Ua |
| 0x4C | 电流 | Int | 1 | 0.001A | R | Ia |
| 0x4F | 有功功率 | Int | 1 | W | R | Pa |
| 0x53 | 无功功率 | Int | 1 | Var | R | Qa |
| 0x57 | 视在功率 | Int | 1 | VA | R | Sa |
| 0x5B | 功率因数 | Int | 1 | X*1000 | R | CosΦA |
| 0x5F | 频率 | Int | 1 | X*100 | R | F |
| 0x65 | 正向有功电能 | long | 2 | 10wh | R | EP+ |
| 0x67 | 反向有功电能 | long | 2 | 10wh | R | EP- |
| 0x6B | 感性无功电能 | long | 2 | 10 Varh | R | EQ+ |
| 0x6D | 容性无功电能 | Long | 2 | 10 Varh | R | EQ- |

典型应用接线图

订货说明：

签定合同时，请详细写明产品型号、输入信号信息。该系列产品标配有一个默认的出厂设置，若客户有特殊需要，请在备注项目中详细注明。

订货示例如下：

例1、名    称：导轨式单相预付费电能表

输    入：AC 220V，AC 10（40）A

通讯接口：RS485(Modbus-RTU协议）

费控方式：IC卡预付费

备注：出厂预设恶性负载门限值1KW，一级报警电量20Kwh，二级报警电量1Kwh。